ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления оборудованием бассейна

«Акватрон Старт»

Барнаул 2026г.

ВНИМАНИЕ: пульт предназначен для управления цепями автоматики и катушками контакторов. Подключать силовую нагрузку насосов, нагревателей и другого оборудования напрямую к реле пульта запрещено.

1. Назначение и основные возможности

«Акватрон Старт» - пульт управления бассейном с базовой автоматизацией: один насос фильтрации, один нагреватель, имитация датчика потока для дополнительного оборудования и освещение.

- Насос фильтрации: работа по расписанию, ручной режим, автоматический режим, приоритет нагрева, учёт моточасов.

- Нагрев воды: поддержание заданной температуры, гистерезис, блокировка при отсутствии условий для работы насоса.

- Дополнительное оборудование: отдельный управляющий выход для остального оборудования

- Освещение: управление с пульта, из личного кабинета, из сервисной панели, внешним выключателем или голосом с Яндекс Алисой

- Ручная промывка фильтра: режим промывки с напоминанием и сохранением даты последней промывки.

- Защита от сухого хода: работа с датчиком потока и блокировка насоса при отсутствии протока.

- Удалённое управление: привязка по серийному номеру и коду, личный кабинет, сервисная страница, доступ для обслуживающей организации.

- Обновления: обновление прошивки через облако

2. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисплей | LCD 20x4 символа |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц, точка доступа для первоначальной настройки, поддержка WPS |
| Управляющие реле | Реле 1-4 |
| Питание контроллера | 220 В AC, встроенный источник питания 5 В / 2 А |
| Датчик температуры | DS18B20, доступна программная коррекция |
| Датчик потока | 1 вход датчика потока для защиты насоса |
| Часы реального времени | Синхронизация через интернет |

3. Меры безопасности

- Монтаж, подключение и обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований электробезопасности.

- Реле пульта коммутируют только цепи управления: катушки контакторов, магнитных пускателей или промежуточные реле.

- В силовом щите должны быть установлены автоматы защиты и УЗО/дифференциальная защита.

- Перед тестом реле отключите силовые автоматы оборудования, чтобы исключить неожиданный запуск насоса или нагрева.

- Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.

- При запахе гари, дыме, следах оплавления или попадании воды немедленно отключите питание и обратитесь в сервис.

3.1 Аппаратная платформа

Внешний вид платы и подключений приведён по платформе Акватрон. Для модели Старт используются только необходимые входы и выходы: насос, нагрев, дополнительное оборудование, освещение, датчик температуры, датчик потока, кнопки, дисплей, RTC и Wi-Fi.

4. Назначение реле

| Реле | Назначение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос фильтрации | Фильтрационный насос |
| 2 | Нагрев | Управляющий выход нагревателя |
| 3 | Дополнительное оборудование | Упрощённый выход дополнительного оборудования |
| 4 | Освещение | Управление светом |
| 5-8 | Не используются |  |

5. Первый запуск и настройка Wi-Fi

- Включите пульт тумблером питания и дождитесь загрузки главного экрана.

- Если Wi-Fi ещё не настроен, пульт создаст точку доступа «Aquatron HotSpot». Пароль по умолчанию: fallback123.

- Подключитесь к точке доступа с телефона или ноутбука и выберите домашнюю Wi-Fi сеть.

- После подключения проверьте дату, время, часовой пояс.

- На сайте aquatron22.ru, в личном кабинете добавьте пульт по серийному номеру SN и коду подтверждения.

6. Главный экран

Главный экран показывает время, дату, состояние Wi-Fi, температуру, насос, нагрев, освещение, дополнительное оборудование и напоминание о промывке. Внешний вид экрана может отличаться от изображения.

7. Меню пульта

| Раздел | Назначение |
| --- | --- |
| Настройка насоса | Расписание, приоритет нагрева, только нагрев, защита, моточасы |
| Режим промывки | Ручная промывка фильтра, напоминание, дата последней промывки |
| Температура | Уставка нагрева и гистерезис |
| Освещение | Авто, Вкл, Выкл |
| Доп. оборудование | Авто, Вкл, Выкл для реле 3 |
| Сервисное меню | Расширенные настройки, события, диагностика |
| Система | Дата и время, Wi-Fi, подсветка, сохранить/загрузить настройки, полный сброс, самодиагностика, SN, код, версия ПО, обновление ПО |

8. Режим промывки

- Откройте меню «Режим промывки».

- Подтвердите запуск ручной промывки.

- Переведите фильтр или кран в нужное положение согласно инструкции фильтра.

- Выполните промывку и завершите режим на пульте.

- Пульт сохранит дату последней промывки и сбросит напоминание.

9. Личный кабинет и сервис

В личном кабинете для Акватрон Старт отображаются: насос, нагрев, дополнительное оборудование, освещение, ручная промывка и версия ПО.

10. Обслуживание

- Периодически проверяйте состояние контакторов, клемм и отсутствие нагрева соединений.

- Проверяйте датчик температуры и датчик потока при сезонном запуске бассейна.

- Перед обновлением ПО убедитесь, что пульт стабильно подключен к Wi-Fi и питанию.

11. Возможные неисправности

| Симптом | Что проверить |
| --- | --- |
| Пульт не онлайн | Wi-Fi, питание, доступ к aquatron22.ru, корректность SN |
| Неверный код привязки | Код в меню пульта и регистрацию устройства на сервере |
| Насос не включается | Расписание, ручной режим, датчик потока, защиту сухого хода |
| Нагрев не включается | Уставку температуры, насос, проток, ручной режим |