ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления 5-вентильной группой

«Акватрон Блок промывки»

г.

Барнаул, 2026

ВНИМАНИЕ. Релейные выходы пульта предназначены для коммутации цепей управления, например катушек контакторов и цепей приводов. Подключать силовую нагрузку насосов напрямую к реле пульта запрещено. Все работы по монтажу должен выполнять квалифицированный специалист при снятом питании.

1. Назначение и основные возможности

Пульт «Акватрон Блок промывки» предназначен для управления пяти вентильной группой фильтрационной установки. Устройство выполняет штатную фильтрацию, ручной и автоматический запуск промывки, уплотнение фильтрующей загрузки, слив, рециркуляцию и сервисное закрытие вентилей.

• Управление насосом 1, насосом 2 или двумя насосами одновременно.

• Управление вентилями 5-вентильной группы.

• Ручной запуск промывки с подтверждением на пульте и из личного кабинета.

• Автоматический запуск промывки по периодичности и времени старта.

• Внешний запуск промывки сухим контактом: замыкание контакта запускает цикл один раз, независимо от дальнейшего состояния контакта.

• Паузы перед переключением вентилей и включением насосов для снижения риска гидроударов.

• Журнал промывок и событий в личном кабинете и сервисной странице.

• Удалённое обновление ПО через облако с проверкой типа пульта и совместимости прошивки.

2. Технические характеристики

• Дисплей: LCD 20×4 символа.

• Wi‑Fi: 2,4 ГГц, подключение к облачному сервису aquatron22.ru.

• Управляющие реле: 8 каналов, только для цепей управления.

• Часы реального времени: DS3231, автоматическая синхронизация времени при наличии Wi‑Fi.

• Внешний запуск промывки: сухой контакт

• Питание и монтаж: согласно электрической схеме конкретного шкафа управления.

3. Назначение реле

Релейные выходы используются только для цепей управления.

| Реле | Назначение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос 1 | Управление катушкой контактора насоса 1 |
| 2 | Насос 2 | Управление катушкой контактора насоса 2 |
| 3 | Дополнительное оборудование | В штатном режиме включено; на время промывки и ручного режима выключается |
| 4 | Вентиль 1 | Управление приводом вентиля 1 |
| 5 | Вентиль 2 | Управление приводом вентиля 2 |
| 6 | Вентиль 3 | Управление приводом вентиля 3 |
| 7 | Вентиль 4 | Управление приводом вентиля 4 |
| 8 | Вентиль 5 | Управление приводом вентиля 5 |

4. Режимы 5-вентильной группы

В таблице указано логическое состояние вентилей. «Открыт» означает, что соответствующий вентиль должен быть открыт для выбранного режима. «Закрыт» означает, что вентиль должен быть закрыт.

| Режим | Открыты | Закрыты | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтрация | 2, 3 | 1, 4, 5 | Основной рабочий режим. Вода проходит через фильтр и возвращается в бассейн. |
| Обратная промывка | 1, 4 | 2, 3, 5 | Промывка фильтра обратным потоком со сливом в канализацию. |
| Уплотнение | 2, 5 | 1, 3, 4 | Прямая промывка после обратной промывки, уплотнение фильтрующей загрузки. |
| Слив | 1, 5 | 2, 3, 4 | Опорожнение или сброс воды в канализацию, минуя фильтрацию. |
| Рециркуляция | 1, 3 | 2, 4, 5 | Циркуляция воды без прохождения через фильтр. |
| Закрыто | нет | 1, 2, 3, 4, 5 | Сервисное положение: все вентили закрыты. |

Важно. Перед любыми сервисными операциями убедитесь, что насосы выключены, давление сброшено, а положение вентилей соответствует выбранному режиму.

5. Основной экран

На основном экране отображаются дата и время, состояние насосов, текущий режим или текущий этап промывки, а также дата и время последней промывки.

12:30 Чт 25 Июн   Wi‑Fi Насос 1:■ Насос 2:■ Режим: Фильтрация Пр.: 16 Июн Вт 13:00

Во время промывки третья и четвёртая строки меняются на отображение процесса и оставшегося времени:

12:30 Чт 25 Июн   Wi‑Fi Насос 1:□ Насос 2:□ Цикл: Обр. промывка Осталось: 118 сек

6. Меню пульта

| Пункт меню | Содержание |
| --- | --- |
| Настройка промывки | Пром. насосы: 1 / 2 / Оба; Обр. пром.: 120 сек; Уплотнение: 120 сек; Пауза: 10 сек; Периодичность: 7 дн; Запуск пр.: 12:30. |
| Запуск промывки | Ручной запуск с подтверждением. На экране отображается выбранный насос или насосы и выбор Да/Нет. |
| Ручное управление | Выбор насосов, выбор режима вентильной группы, запуск/стоп ручного режима. |
| Система | Дата и время, Wi‑Fi, Подсветка, Сохранить настройки, Загрузить настройки, Полный сброс, Самодиагностика, SN, Код, Версия ПО, Обновление ПО. |

6.1 Настройка промывки

• Пром. насосы: 1 / 2 / Оба. Выбор насосов, которые включаются во время этапов промывки.

• Обр. пром.: длительность обратной промывки, заводское значение 120 сек.

• Уплотнение: длительность прямой промывки/уплотнения, заводское значение 120 сек.

• Пауза: задержка между переключением вентилей и включением насосов, заводское значение 10 сек.

• Периодичность: через сколько дней выполнять автоматическую промывку. Значение 0 отключает автоматический запуск.

• Запуск пр.: время запуска автоматической промывки, заводское значение 12:30.

6.2 Система

• Дата и время: ручная установка даты/времени и синхронизация по Wi‑Fi.

• Wi‑Fi: просмотр SSID, IP-адреса и уровня сигнала.

• Подсветка: выкл / 1–5 мин / вкл.

• Сохранить настройки: создать локальную резервную копию настроек.

• Загрузить настройки: восстановить настройки из локальной копии.

• Полный сброс: возврат к заводским параметрам.

• Самодиагностика: проверка модулей пульта; режим с реле использовать только при безопасной обвязке.

• SN и Код: данные для добавления пульта в личный кабинет.

• Версия ПО: отображается цифровая часть версии прошивки.

• Обновление ПО: проверка и запуск рекомендованного облачного обновления.

7. Алгоритм промывки

1. Промывка запускается вручную, из личного кабинета, со страницы сервиса, по расписанию или внешним сухим контактом.

2. Насосы и дополнительное оборудование выключаются.

3. Через 1,5 секунды вентили переводятся в режим обратной промывки.

4. После заданной паузы включаются выбранные промывочные насосы на время «Обр. пром.».

5. Насосы выключаются.

6. Через 1,5 секунды вентили переводятся в режим уплотнения.

7. После заданной паузы включаются выбранные насосы на время «Уплотнение».

8. Насосы выключаются.

9. Через 1,5 секунды вентили переводятся в режим фильтрации.

10. После заданной паузы пульт возвращает насосы и дополнительное оборудование в штатное рабочее состояние.

После завершения промывки пульт сохраняет дату и время последней промывки и отправляет событие в облако.

8. Ручное управление

Ручное управление предназначено для сервисных работ. При включении ручного режима пульт сначала переводит отображаемый режим в «Закрыто», выключает насосы и дополнительное оборудование, затем через 2 секунды закрывает клапаны. Пока ручной режим активен, автоматическая фильтрация и промывка не выполняются.

На физическом пульте ручной режим позволяет включить/выключить ручное управление, отдельно включить/выключить насос 1 и насос 2, а также выбрать режим вентильной группы. На сервисной странице доступен расширенный ручной режим: отдельное включение/выключение насоса 1, насоса 2 и каждого из пяти клапанов с отображением текущего состояния и схемой вентильной группы.

Осторожно. Перед включением насосов в ручном режиме убедитесь, что выбранное положение вентилей безопасно для гидравлической схемы.

9. Подключение к облаку и личный кабинет

1. Включите пульт и подключите его к Wi‑Fi.

2. Откройте личный кабинет на сайте aquatron22.ru.

3. Добавьте пульт по серийному номеру SN и коду подтверждения.

4. После добавления пульт отображается как «Акватрон Блок промывки» и использует настройки, схему и прошивки только для своего типа устройства.

В личном кабинете отображаются онлайн-статус, текущий режим, состояние насосов, состояние вентилей на схеме, дата и время последней промывки, журнал промывок и доступные действия.

10. Сервисная страница

Страница техподдержки предназначена для производителя и сервисных специалистов. Для Блока промывки она отображает профиль устройства, состояние насосов, режим вентильной группы, схему клапанов, журнал событий, настройки промывки, обновления и расширенное ручное управление.

11. Обновление ПО

Пульт поддерживает удалённое обновление прошивки через облако. Перед запуском обновления сервер проверяет тип устройства, версию и доступность пульта онлайн. Во время обновления не отключайте питание пульта и Wi‑Fi.

12. Журнал промывок и событий

Пульт и облачный сервис сохраняют события запуска, остановки и завершения промывки. В журнале отображается локальное время объекта с учётом часового пояса сервера/кабинета. При запуске промывки из личного кабинета событие также фиксируется в истории.

13. Установка приложения на телефон

1. Откройте в браузере телефона сайт aquatron22.ru.

2. Войдите в личный кабинет.

3. В меню браузера выберите «Добавить на экран Домой» или аналогичный пункт.

4. После добавления приложение открывается как отдельное окно «Акватрон».

14. Меры безопасности

• Не изменяйте положение вентилей при работающем насосе, если гидравлическая схема не рассчитана на такую операцию.

• Не запускайте насосы при закрытых линиях всасывания или нагнетания.

• Перед сервисом переведите систему в безопасное состояние и снимите питание с силовой части.

• Проверяйте соответствие фактической обвязки таблице режимов до ввода объекта в эксплуатацию.

15. Комплектность и гарантия

• Пульт управления «Акватрон Блок промывки».

• Паспорт и инструкция по эксплуатации.

• Дополнительные элементы шкафа, датчики, приводы и коммутационное оборудование поставляются согласно комплектации конкретного заказа.

Гарантийные условия определяются договором поставки. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением силовой нагрузки к реле, нарушением схемы монтажа, попаданием влаги внутрь корпуса, механическими повреждениями и самостоятельным изменением электрической части.

16. Быстрая проверка после монтажа

1. Проверьте питание пульта и корректность запуска дисплея.

2. Проверьте Wi‑Fi и синхронизацию времени.

3. Проверьте назначение реле 1–8 по фактической схеме шкафа.

4. Проверьте каждый режим вентильной группы без включения насосов.

5. Проверьте ручной режим и возврат в фильтрацию.

6. Проверьте запуск промывки с подтверждением на пульте.

7. Проверьте внешний запуск промывки сухим контактом.

8. Проверьте отображение БП в личном кабинете и сервисной странице.

Производитель оставляет за собой право изменять программное обеспечение и конструктивное исполнение пульта без ухудшения основных функций устройства.